## Slide 1
XORNADAS DE ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA
CURSO 2023-2024

## Slide 2
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
SOBRE NOSOTROS

## Slide 3
EEGA SUMINISTROS ENERGÉTICOS
Somos una PYME, especialistas en soluciones de eficiencia energética
Desde 2016 especializados en instalaciones fotovoltaicas en instalaciones residenciales y de pequeña potencia
Desarrollamos entre 60 y 100 instalaciones al año en Galicia y Portugal
Tamaño habitual de las instalaciones:
  Residencial: 5kW
  PYMEs: 10-15 kW
Coste medio de la instalación 1,1 €/Wp

## Slide 4
EEGA SUMINISTROS ENERGÉTICOS
EEGA
INGENIERÍA
INSTALACIONES
MARRONES

## Slide 5
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
OBJETIVOS

## Slide 6
OBJETIVOS
El mercado de la fotovoltaica en Galicia
Componentes básicos de las instalaciones fotovoltaicas
Principios básico de cálculo de la instalación
Conocimientos que debe tener un instalador - Principales errores en las instalaciones

## Slide 7
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
MERCADO DE LA FOTOVOLTAICA

## Slide 8
MERCADO DE LA FOTOVOLTAICA
En el mercado energético de Galicia se está produciendo un fuerte aumento de la generación fotovoltaica, especialmente destacado el incremento en las instalaciones de autoconsumo.

## Slide 9
MERCADO DE LA FOTOVOLTAICA

## Slide 10
MERCADO DE LA FOTOVOLTAICA

## Slide 11
MERCADO DE LA FOTOVOLTAICA

## Slide 12
MERCADO DE LA FOTOVOLTAICA

## Slide 13
MERCADO DE LA FOTOVOLTAICA

## Slide 14
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
COMPONENTES BÁSICOS DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

## Slide 15
PRINCIPIOS BÁSICOS
Debemos distinguir tres tipos de instalación fotovoltaica de autoconsumo:
  A) Instalaciones conectadas a la red eléctrica. Se destinan a venta de energía.
  B) Instalaciones de autoconsumo. Su uso principal es la producción de energía para ser autoconsumida, con posibilidad de compensar los excedentes.
  C) Instalaciones aisladas. Sin suministro de energía de red.

## Slide 16
COMPONENTES BÁSICOS
1
4
2
3
5
1
Paneles solares
2
Inversor
3
Batería
4
Protecciones en corriente continua
5
Protecciones en corriente alterna
6
6
Kit de inyección cero

## Slide 17
COMPONENTES BÁSICOS
1
2
3
4
5
1
Paneles solares
2
Microinversor
3
Relé de corte
4
Controlador microinversores
5
Protecciones en corriente alterna

## Slide 19
PANELES FOTOVOLTAICOS TIPOS
Los paneles solares o placas solares se puede clasificar según el tipo de célula fotovoltaica:
Monocristalinos: Son placas solares con células monocristalinas, con un alto nivel de pureza de Silicio (negro), son más eficientes (18-22%)y están indicados donde la radiación solar es mínima o existen problemas de superficies para el montaje de los paneles.
Policristalinos: Similares a los monocristalinos pero con un nivel más bajo de pureza (azul), son menos eficientes (12-15%). Más económicos.
Amorfos: Son las denominados capa fina, funcionan igual que las células de los paneles solares monocristalinos, pero su elaboración es distinta, los paneles solares amorfos están formados por una lámina cortada a medida donde se observan tiras que separan las células conectadas entre si compuestas de silicio sin cristalizar.

## Slide 20
INVERSORES INVERSORES DE CONEXIÓN A RED
Los inversores de conexión a red convierten la energía producida de los paneles solares CC en CA para abastecer los consumos, cuando la energía generada por los paneles solares es insuficiente el inversor de red alimentaría la instalación eléctrica suministrando energía de la red eléctrica.
El inversor de red esta diseñado para las instalaciones de autoconsumo sin baterías.

## Slide 21
INVERSORES INVERSORES HIBRIDOS
Los inversores híbridos convierten la corriente continua, para almacenarla en la batería y convertirla a corriente alterna y además monitorizan la carga de la batería.
Son capaces de gestionar de manera óptima la energía almacenada en las baterías, la energía obtenida por los paneles solares y la energía de la red eléctrica o del generador, dando prioridad al autoconsumo.

## Slide 22
REGULADORES MPPT - PWM
Los reguladores de carga son dispositivos que generalmente cumplen dos funciones básicas dentro de la instalación solar, por un lado controla el nivel de carga de las baterías y por otro regula la intensidad de carga para que sea adecuada según el tipo de baterías que se utilice en la instalación solar.
Además los reguladores de carga son protectores de sobretensiones de carga y de descarga.
Tipos de reguladores de carga MPPT y PWM
  Regulador de carga PWM: Los reguladores de carga PWM (Modulación por anchura de pulsos. Con el regulador de carga PWM es necesario que los paneles solares y las baterías concuerden en voltaje.
  Los reguladores de carga MPPT además de controlar el nivel de carga o capacidad de las baterías éste regula la tensión de los paneles solares hasta modularla a la adecuada para la carga de las baterías.

## Slide 23
BATERÍAS TIPOS
Baterías de Lítio
  Aunque hay varios tipos de baterías de litio (de Ion de Litio, de Polímero de Litio, …), nos vamos a centrar en una de los tipos que más seguros y estables se han desarrollado en el mercado: Las baterías de litio-ferrofosfato o LiFePO4.
  Poseen una mayor tensión nominal de celda (3,2 V) en comparación a las de plomo-ácido (2 V) y junto a su elevada capacidad energética y resistencia a la descarga las posicionan en el “top” de las baterías.
  Este tipo de baterías no necesitan estar completamente cargadas para su correcto funcionamiento. A diferencia de las baterías tradicionales, mantienen la entrega de potencia sin fluctuaciones hasta el mismo punto de descargarse en lugar de ir variando la potencia conforme va disminuyendo la energía de la misma.
  Las baterías de ión-litio son más caras que las de plomo ácido pero si se usan en aplicaciones exigentes, el alto coste inicial es compensado por una vida útil más elevada, además de la elevada eficiencia que presentan.
  No necesitan ningún tipo de mantenimiento durante toda la vida útil de la batería.

## Slide 24
ESTRUCTURAS CUBIERTA PLANA

## Slide 25
ESTRUCTURAS TEJADOS

## Slide 26
ESTRUCTURAS SOBRE MASTIL

## Slide 27
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
DIMENSIONADO

## Slide 28
DIMENSIONADO PROCESO DE CALCULO
1
  Estimación del consumo
2
  Datos del lugar de la instalación
3
  Dimensionado del generador fotovoltaico
4
  Dimensionado del sistema de acumulación
5
  Dimensionado del regulador.
6
  Dimensionado del inversor.

## Slide 29
DIMENSIONADO CONCEPTOS PREVIOS. HORAS PICO
Se puede definir como el número de horas en que disponemos de una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m2 sobre las placas solares de la instalación. Es decir, una hora solar pico “HPS” equivale a 1Kwh/m2 o, lo que es lo mismo, 3.6 MJ/m2. Dicho en otras palabras, es un modo de contabilizar la energía recibida del sol agrupándola en paquetes, siendo cada “paquete” de 1 hora recibiendo 1000 watts/m2.
  Irradiancia: Es la magnitud que describe la radiación o intensidad de iluminación solar que llega hasta nosotros medida como una potencia instantánea por unidad de superficie, W/m2 o unidades equivalentes.
  Irradiación: Es la cantidad de irradiancia recibida en un lapso de tiempo determinado, es decir, la potencia recibida por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Se suele medir en Wh/m2 o, en caso de un día, en Wh/m2/día o unidades equivalentes.
Para calcular el valor de HPS se debe dividir el valor de la irradiación incidente entre el valor de la potencia de irradiancia en condiciones estándar de medida (STC), pues es en esas condiciones donde se cumplen las características eléctricas de los módulos fotovoltaicos. Ese valor de irradiancia en condiciones estándar de medida es de 1000 watts/m2. Es decir, si se dispone de los datos de irradiación solar de un determinado día y se divide entre 1000, se obtienen las HSP.
si tenemos una irradiación de 3.800 Wh/m2, para pasarla a HSP, se divide entre 1.000W/m2, con lo que obtenemos 3.8 HPS

## Slide 30
DIMENSIONADO CONCEPTOS PREVIOS. HORAS PICO
Promedio Anual Insolación Global diaria (kWh m2) Fuente: meteogalicia.gal

## Slide 31
DIMENSIONADO PÉRDIDAS POR INCLINACION Y ORIENTACIÓN

## Slide 32
PANELES CONCEPTOS PREVIOS. SERIE-PARALELO
En la parte trasera de los paneles existen unas conexiones rápidas (MC4) para unir los paneles entre si y con los inversores. Uno positivo (conector macho) y uno negativo (conector hembra).
Los paneles se pueden conectar en serie o en paralelo, o una mezcla de ambos, variando la corriente resultante:
Conexión de placas solares en paralelo
  el voltaje o tensión (voltios) de las placas solares se mantiene y se suma la intensidad (amperios).
  Voltaje: V Intensidad= ΣI
Conexión de placas solares en serie
  Si tenemos unas placas conectadas en serie Se suman los voltajes y se mantienen las intensidades
  Voltaje= ΣV Intensidad= I

## Slide 33
DIMENSIONADO PROCESO DE CALCULO
Ejemplo:
  Supongamos una instalación con un consumo diario de 2kWh/día para calcular paneles (330w y 36,5Vmax) y baterías (24V)
    1. Añadimos un coeficiente de seguridad del 10-20% (en función de la gráfica de consumo mensual)
    2. Se calcula el consumo medio diario en función del tipo de equipamiento (rendimiento de 1 para equipos resistivos y de 0,9 para equipos inductivos)
      2kWh/día x 1,2 /0,9 = 2666 wh/día
    3. Se selecciona la pendiente óptima, aplicamos el Criterio del Mes Crítico, durante el cual aumenta la radiación en el mes más desfavorable y se reduce la del mes más favorable, obteniendo una mejor curva de producción.
    4. Calcular las horas pico para la inclinación anterior (supongamos que es de 3,2hp/día en el mes desfavorable)
    5. Se calcula el número de paneles:
      Paneles= Consumo medio diario / (Potencia pico del módulo seleccionado * HRs * Factor de rendimiento (0,9))
      Paneles = 2666 / (330 * 3,2 * 0,9) = 2,8 = 3 paneles
    6. Tipo de montaje (serie – paralelo)
      Strings = Tensión batería / tensión panel = 24 / 36,5 = 0,65 = 1
      conectaríamos 3 ramas en paralelo con un panel por rama

## Slide 34
DIMENSIONADO PROCESO DE CALCULO
Ejemplo:
  Supongamos una instalación con un consumo diario de 2kWh/día para calcular paneles (330w y 36,5Vmax) y baterías (24V)
      Si no se va a instalar un regulador con seguimiento de punto de máxima potencia MPPT se debe utilizar otro criterio, el Criterio de Amperios-Hora, pues será entonces la batería la que marque la tensión del sistema (12, 24, 48 Volt.) y rara vez se alcanzará el punto de máxima potencia de los módulos empleados.
      Consumo (Ah) = Consumo medio diario / Tensión batería = 2666 / 24 = 111Ah/día
      Así pues, la corriente que debe generar el campo de captación fotovoltaico (el total de los paneles instalados) en las condiciones de radiación solar del mes crítico sería:
        Intensidad = Consumo (Ah) / Horas pico = 111 / 3,2 = 34,7 A
      Siendo, Intensidad la corriente generada por el campo de captación fotovoltaico (el total de placas solares instaladas). Si la dividimos entre la corriente unitaria de cada módulo fotovoltaico, (por ejemplo Imax=11,90 Amp.), obtendremos el total de módulos necesarios conectados en paralelo:
        Equipos en paralelo = Intensidad / Imax = 34,7/11,9 = 2,9 = 3
      Con lo que serían 1 cadena de 3 ramas en paralelo con 1 módulo por rama las necesarias para cubrir las necesidades del sistema, si no usamos un regulador MPPT

## Slide 35
DIMENSIONADO PROCESO DE CALCULO
Ejemplo:
  Supongamos una instalación con un consumo diario de 2kWh/día para calcular paneles (330w y 36,5Vmax) y baterías (24V)
    7. Cálculo de las baterías solares
      Los dos parámetros importantes para el dimensionado de la batería son la máxima profundidad de descarga (estacional y diaria) y el número de días de autonomía. Como norma general, tomaremos estos parámetros:
        Profundidad de Descarga Máxima Estacional (PDmax,e) = 70% = 0,7
        Profundidad de Descarga Máxima Diaria (PDmax,d) = 15% = 0,15
      Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima diaria:
        Capacidad=Consumo medio diario / (Profundidad de Descarga Máxima Diaria * Velocidad de descarga)
        Capacidad = 2666 / (0,15*1) = 17733 wh = 17733 / 24Vbatería = 740Ah
      Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima estacional:
        Capacidad=Consumo medio diario * días autonomía / (Profundidad de Descarga Máxima Estacional * Velocidad de descarga)
        Capacidad = 2666 * 3 (por ejemplo) /(0,7 * 1) = 11425 wh = 11425 / 24Vbatería = 475Ah
      Escogeríamos la mayor, es decir la capacidad nominal de las baterías sería, como mínimo, C100=740Ah
        No sería necesario que las baterías fuesen estacionarias, ya que el aspecto clave en este caso es la descarga diaria.

## Slide 36
DIMENSIONADO PROCESO DE CALCULO
Ejemplo:
  Supongamos una instalación con un consumo diario de 2kWh/día para calcular paneles (330w y 36,5Vmax) y baterías (24V)
    8. Cálculo del regulador/controlador de carga:
      calculamos cual es la máxima corriente que debe soportar el regulador, a su entrada y a su salida.
        Intensidad entrada= Factor de seguridad (1,25) * ICU * Ramas en paralelo = 1,25 * 6,5 * 3 = 24,4 A
        ICU corriente unitaria del módulo fotovoltaico en condiciones de cortocircuito a comprobar en ficha
        Intensidad salida = 1,25*(Potencia de las cargas /rendimiento del inversor (0,9-0,95)/Tensión batería
          Si no se conocen las potencias de las cargas se puede usar el maxímetro o el consumo diario dividido entre las horas de trabajo
        Intensidad salida = 1,25 * (2666/8/,95)/24 = 18,3 A
        el regulador de carga debería soportar una corriente, como mínimo de 24,4 Amp. a su entrada y 18,3 Amp. a su salida.

## Slide 37
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
CONOCIMIENTOS QUE DEBE TENER UN INSTALADOR

## Slide 38
SEGURIDAD ELÉCTRICA SOBRETENSIONES E INFRATENSIONES

## Slide 39
SEGURIDAD ELÉCTRICA SOBRETENSIONES E INFRATENSIONES

## Slide 40
CONOCIMIENTOS DE TRIGONOMETRÍA BÁSICA DISTANCIA ENTRE MÓDULOS
¿Cuál es la altura del panel inclinado?
¿Qué distancia tiene que respetarse entre filas?
h= L*sen ángulo
D= ,

## Slide 41
CONOCIMIENTOS DE TRIGONOMETRÍA BÁSICA REPLANTEO

## Slide 42
ELECTRICIDAD ESTADO PREVIO DE LAS INSTALACIONES

## Slide 43
ELECTRICIDAD ESTADO PREVIO DE LAS INSTALACIONES

## Slide 44
ELECTRICIDAD CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

## Slide 45
ELECTRICIDAD CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A NUEVOS SISTEMAS
+
=

## Slide 46
TECNOLOGÍAS DIVERSIDAD DE SISTEMAS

## Slide 47
TECNOLOGÍAS DIVERSIDAD DE SISTEMAS

## Slide 48
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES TRABAJOS EN ALTURA

## Slide 49
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EQUIPAMIENTO MÍNIMO

## Slide 50
CAPACIDAD PORTANTE DE LA CUBIERTA ESTADO DEL TEJADO

## Slide 51
CAPACIDAD PORTANTE DE LA CUBIERTA ESTADO DEL TEJADO

## Slide 52
CAPACIDAD PORTANTE DE LA CUBIERTA ESTADO DEL TEJADO

## Slide 53
COMUNICACIONES WIFI – BLUETOOTH - ETHERNET

## Slide 54
MUCHAS GRACIAS